**Bestätigung**

Sehr geehrter Damen und Herren,

hiermit bestätigen ich als 1.Kommandat der Feuerwehr Musterhausen, dass wir am 01.03.2021 eine Feuerwehrübung und Begehung bei Ihnen in der Firma Mustermann, Musterstraße 1, 12345 Musterhausen durchgeführt haben.

Neben der Brandschutzbegehung und kurze Einweisung durch Ihre Sicherheitsfachkraft haben wir eine Einsatzübung durchgeführt.

**Folgende Übungen wurden durchgeführt:**

* Anfahrtsprobe mit dem Löschfahrzeug HLF und der Drehleiter.
* Durchführung der Personenrettung im 3.OG der Produktionshalle mittels Drehleiter über das Rettungsfenster und durch dem Atemschutztrupp über dem Treppenraum.
* Der vorhandene Einsatzplan und die Objektinformation nach DIN 14095 wurde angesehen und besprochen.

**Sonstiges:**

* Neben der Stützpunktfeuerwehr Musterstadt waren folgende Feuerwehren bzw. Führungskräfte bei der Übung anwesend: Feuerwehr A-Stadt und KBR Frau Mustermann.

**Weiter der Übung haben sich folgende Ideen bzw. Verbesserungen herausgestellt:**

* Da keine Brandmeldeanlage vorhanden ist, soll ein Mitarbeiter der Feuerwehr in Zukunft den Generalschlüssel und die Feuerwehrpläne an der Hauptzufahrt übergeben.
* Es sollten Einweiser von der Hauptzufahrt bis zur Einsatzstelle im Gelände positioniert werden (der Einweiser soll eine Weste mit Aufschrift „Ansprechperson Feuerwehr“ tragen).
* Der Feuerwehrplan muss am 01.06.2022 aktualisiert bzw. überprüft werden und dann den Feuerwehren wieder aktuell übergeben werden.

**Weitere Termine:**

* Die nächste Übung / Begehung sollte am 01.03.2022 durchgeführt werden.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass das Unternehmen Mustermann ihre Objekte regelmäßig der Feuerwehr zu Übungszwecken zur Verfügung stellt.

Mit freundlichen Grüßen

1.Kdt. Hans Mustermann